| Зарегистрирована Отделение Государственного пожарного надзора Артинского района ГУ МЧС по Свердловской области "_30_" ___апреля__ 2010_ г. Регистрационный N 00121165-00042-2/36/36 |  |
| --- | --- |

ДЕКЛАРАЦИЯ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Артинский лицей» (МАОУ «Артинский лицей»)___________________________

(Указывается организационно-правовая форма юридического лица, функциональное назначение, полное и сокращенное

наименование (в случае, если имеется), в том числе фирменное наименование объекта защиты)

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица 1026602055842_____________________________________.

Идентификационный номер налогоплательщика 6636005407______________________.

Место нахождения объекта защиты Свердловская область Артинский район п. Арти, ул. Лесная, 2.___________________________________________________________________

(Указывается адрес фактического места нахождения объекта защиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и объекта защиты 623340, Свердловская область п. Арти, ул. Лесная, 2, тел (34391) 2-15-38________________

| № п/п | Наименование раздела |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| I. | Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты Расчет индивидуального пожарного риска на объекте защиты не проводился, . (Заполняется, если проводился расчет риска. В разделе указываются расчетные значения уровня пожарного риска и так как выполнены обязательные требования пожарной безопасности, . допустимые значения уровня пожарного риска, а также комплекс выполняемых инженерно-технических установленные федеральным законом №123-ФЗ от 22.07.08 г. «Технический . и организационных мероприятий для обеспечения регламент о требованиях пожарной безопасности» и требования нормативных допустимого значения уровня пожарного риска) документов по пожарной безопасности. . |
| II. | Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара не производится (заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки в связи с отсутствием арендных отношений. Противопожарные разрывы между возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) зданиями соответствуют требованиям главы 16 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.08 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |

| III. | Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты В проектной документации здания Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Артинский лицей» соблюдены требования: Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.08 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 2.01.02-85*. Противопожарные нормы; СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений; СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений; СНиП 2.08.02-89*. Общественные здания и сооружения; СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование; СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий; СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения; НПБ 104-03 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях; НПБ 105-03 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности; НПБ 110-03 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией; НПБ 160-97 Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования; НПБ 166-97 Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. Приказ МЧС России № 313 от 18.06.2003. ГОСТ Р 53312-2009 Устройства защитного отключения. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний; ГОСТ Р 53313-2009 Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний; ГОСТ Р 53314-2009 Электронные изделия. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний; ГОСТ Р 53315-2009 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности; ГОСТ Р 53316-2009 Электрические щиты и кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Методы испытаний; ГОСТ Р 53317-2009 Аппараты и устройства системы электрической защиты от пожароопасных режимов в электрических сетях жилых и общественных зданий. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний, Перечень требований федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты Характеристика здания Здание Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Артинский лицей» расположено по адресу Свердловская область п. Арти, ул. Лесная, 2. Этажность - 3 Класс функциональной пожарной опасности Ф4.1; Степень огнестойкости - II; Класс конструктивной пожарной опасности – С0; Высота здания в соответствии с требованием п.1.5*. СНиП 21-01-97* составляет + 10,29). Площадь этажа в пределах пожарного отсека составляет 2182,2 м2, что не превышает 4000 м2 и не противоречит требованиям п. 1.14*СНиП 2.08.02-89*. Строительно-конструктивный тип – сборный из железобетонных плит. Фундамент – ленточный из блоков; Стены надземной части – железобетонные плиты; Перекрытия и покрытие – железобетонные плиты; Перегородки – кирпичные, железобетонные плиты; Лестницы - сборные железобетонные площадки и марши. Под зданием расположен подвал для прокладки коммуникаций и устройства узла ввода и узла управления отоплением и водоснабжением. Кровля крыши здания мягкая. На объекте защиты предусмотрена система обеспечения пожарной безопасности, включающая в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (ст.5 ТРоТПБ). Система предотвращения пожара на объекте направлена на исключение условий возникновения пожара. Исключаются условия образования горючей среды достигается путём хранения горючих материалов (уборочный инвентарь и др. инвентарь) и размещения в специальных помещениях (инвентарная, кладовые и др.), выгороженных противопожарными преградами (ст.49 ТРоТПБ, п.1.82 СНиП 2.08.02-89*). Исключаются условия образования в горючей среде источников зажигания достигается путём применения электрооборудования соответствующего классу П-IIа, устройств защитного отключения на силовых и распределительных сетях электроснабжения (ст. 50 ТРоТПБ, ГОСТ Р 53312-2009, ГОСТ Р 53313-2009, ГОСТ Р 53314-2009, ГОСТ Р 53315-2009, ГОСТ Р 53316-2009, ГОСТ Р 53317-2009). Система противопожарной защиты объекта направлена на защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и ограничение его последствий. В здании обеспечена защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и ограничение последствий их воздействия. Эвакуационные пути Эвакуационные пути и выходы построены с учётом безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара до наступления воздействия на них опасных факторов пожара в соответствии с требованиями статьи 89 123-ФЗ, СНиП 21-01-97*, СНиП 2.08.02-89*. С каждого помещения, рассчитанного на единовременное пребывание более 50 чел. Предусмотрено по два эвакуационных выхода (п.6.12*. СНиП 21-01-97*). Эвакуация со второго и третьего этажей здания предусматривается по лестничным клеткам, ширина марша не менее 1,35 метра (п.6.29*. СНиП 21-01-97*). Выход из лестничных клеток предусмотрен в лестничный холл затем непосредственно наружу. Для безопасной эвакуации людей проектом предусмотрено: нормативная высота и ширина эвакуационных выходов, лестничных маршей и площадок по СНиП 21-01-97*, а именно: - высота выходов не менее 2,0 метра; - ширина выхода наружу из лестничной клетки не менее 1,35 метра; - ширина выхода из помещений при числе эвакуирующихся более 50 чел не менее 1,2 метра; Направление открывания дверей выходов в соответствии с требованиями п.6.17. СНиП 21-01-97*; Отделка путей эвакуации и зальных помещений предусмотрена материалами, имеющими показатели пожарной опасности не выше установленных п.6.25* СНиП 21-01-97*. Системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре Все помещения, кроме помещений с мокрыми процессами, согласно обязательного приложения НПБ 110-03, оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и согласно п.5.1. табл. 2 НПБ 104-03 оборудуется системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре третьего типа, при котором оповещается сначала обслуживающий персонал учреждения при помощи речевых и звуковых сигналов и размещения над дверными проемами световых табло «Выход», а затем оповещаются учащиеся. Соединительные линии системы оповещения и управления эвакуацией выполнены проводами марок «КСПВ 2×0,5», «КСПВ 4×0,5», «КСПВ 6×0,5», «ШВВП 2×0,75». Для обнаружения факторов пожара и формирования сигнала о пожаре проектом предусмотрена установка извещателей дымовых «ДИП-ИС (ИП 212-45, ИП 212-41М)», для включения сигнала тревоги ручных пожарных извещателей «ИПР-И», для оповещения людей о пожаре «Орфей» речевой, для приема сигналов от пожарных извещателей, выдачи информации на световые, звуковые оповещатели дежурного персонала, а также контроля их состояния и линии связи с ними прибор приемно-контрольный и пожарный «ГРАНД Магистр 20» с АКБ. Системы коллективной защиты и средства индивидуальной защиты людей от опасных факторов пожара Средства индивидуальной защиты людей (в том числе защиты их органов зрения и дыхания) в помещениях данного назначения не требуются в соответствии с п.129 ППБ 01-03 и требований ФЗ-123. Система противодымной защиты Система противодымной защиты обеспечивает предотвращение задымления здания при пожаре, а так же защиту людей от воздействия опасных факторов пожара на путях эвакуации в течение времени необходимого для эвакуации людей. В здании школы система противодымной защиты предусматривает комплекс объемно-планировочных решений и организационных мероприятий по защите путей эвакуации. Система вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения не требуется (п.8.2. СНиП 41-01-2003) Огнестойкость и пожарная опасность здания Предел огнестойкости строительных конструкций устанавливается по времени (в минутах) до наступления одного или последовательно нескольких, нормируемых для данной конструкции, признаков предельных состояний: потери несущей способности (R), потери целостности (E), потеря теплоизолирующей способности вследствие повышения температуры на необогреваемой поверхности конструкции до предельных значений (I) или достижения предельной величины плотности теплового потока на нормируемом расстоянии от необогреваемой поверхности конструкции (W). Предел огнестойкости для заполнения проемов в противопожарных преградах наступает при потере целостности (Е), теплоизолирующей способности (I), достижении предельной величины плотности теплового потока (W) и (или) дымогазонепроницаемости (S) в соответствии со ст. 35 Федерального закона N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Здание объекта относятся к классу функциональной пожарной опасности Ф 4.1. в соответствии со статьей 32 ФЗ-123. Здание II степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С0 согласно требований таблицы 21 и 22 ФЗ-123 и п. 1.14* СНиП 2.08.02-89*деление здания на пожарные отсеки не предусматривается. Пределы огнестойкости конструкций для здания приняты в соответствии с требованиями табл.21 ФЗ-123, а именно: Таблица №1 № п/п Наименование строительных конструкций Предел огнестойкости, мин. Требуемый Принятый 1 Несущие элементы здания R 90 R 320 2 Перекрытия междуэтажные REI 45 REI 60 3 Лестничные клетки: -внутренние стены REI 90 REI 150 -марши и площадки лестниц R 60 R 60 Класс пожарной опасности строительных конструкций здания для класса пожарной опасности здания С0 приняты в соответствии с требованиями табл.22 ФЗ-123, сведены в таблицу 2. Таблица №2 № п/п Вид строительных конструкций Класс пожарной опасности конструкции, требуемый Класс пожарной опасности конструкции, принятый 1 Несущие элементы здания К0 К0 2 Перегородки, перекрытия К0 К0 3 Стены лестничных клеток и противопожарные преграды К0 К0 4 Марши и площадки лестниц в лестничных клетках К0 К0 Облицовочные материалы и покрытие полов на путях эвакуации выполнены в соответствии с требованием таб. 28 123-ФЗ. Данные подтверждены сертификатами соответствия и пожарной безопасности. Ограничение распространения пожара На объекте защиты предусмотрены конструктивные, объемно- планировочные и инженерно-технические решения, обеспечивающие в случае пожара: возможность эвакуации людей наружу на прилегающую к зданию территорию до наступления угрозы их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара; возможность спасения людей; возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и подачи средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведения мероприятий по спасению людей и материальных ценностей; нераспространение пожара на рядом расположенные здания, в том числе при обрушении горящего здания. Первичные средства пожаротушения Помещения здания обеспечены первичными средствами пожаротушения в соответствии с приложением 3 Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03). Меры пожарной безопасности на территории объекта Противопожарные расстояния между зданием и прилегающими жилыми, общественными и вспомогательными зданиями приняты в соответствии с требованиями статьи 69 123-ФЗ табл. 11 (36 метров до жилого дома по адресу Свердловская область п. Арти, ул. Лесная, 13). Имеется два подъезда к зданию со стороны ул. Лесная и ул. Геофизическая. Покрытие, ширина и расположение указанных подъездов приняты с учётом нагрузки от пожарных автомобилей, а также с учётом обеспечения возможности подъезда пожарных автомобилей к зданию для спасения людей и тушения пожара (п.2 прил.1* СНиП 2.07.01-89*). |
| --- | --- |

Настоящую декларацию разработал

Директор МАОУ «Артинский лицей» Бугуева Ф.Ф.

(Должность, фамилия, инициалы)				(Подпись)

"_30_"  апреля 2010г.

М.П.